惠州市第二人民医院菱湖院区高低压配电房设备维护保养采购项目

询价文件

2023年12月

第一部分	询价邀请

惠州市第二人民医院菱湖院区高低压配电房设备维护保养采购项目进行院内公开询价采购，邀请合格供应商报名参加。

一、基本情况

1.项目名称：惠州市第二人民医院菱湖院区高低压配电房设备维护保养采购项目

2.项目采购预算：项目年服务费预算金额为（人民币）：15120元/年（含税），三年合计费用45360元（含税）

3.采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 惠州市第二人民医院菱湖院区高低压配电房设备维护保养服务项目 | 3年 |

二、供应商资格

1．在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织；

2．响应供应商应具备响应项目的经营范围和能力；

3.对参加登记报名的服务商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格；

4.具有承装（修、试）电力设施五级或以上资质证书；

5．法律、法规规定的其他条件；

6．本项目不接受联合体参与。

三、服务内容：

- 1.根据法律法规和有关安全技术规范等要求，制定完善的维保计划、方案和配电设备管理制度。每半年至少一次停电应急演练。

2.至少派遣两名进行日常维护保养的专业技术人员，且需持有特种作业操作证（操作项目为高压电工）；进行预防性试验进场专业技术人员需持有特种作业操作证（操作项目为电气试验作业），需至少提供两名持证技术人员证书。

3.在保养期间内，应按规定保养，每次保养工作完成后，应出具维保记录。维保期间落实现场安全防护措施，须设置明显、规范的告示牌，保证施工安全，工作结束应做到工完场清。

4.现场24小时不中断急修服务，派遣维保人员需保持通讯畅通。在法定工作时间进行保养工作，保养时间安排以有利于医院管理的日期、时段进行，具体保养时间双方协商确定。

5.任何时间段配电设备一旦有故障发生时，维保人员应在1小时内赶赴，及时处理配电设备故障，修理完成后做好书面记录。

6.现场发生特殊故障，现场维保人员短时无法解决，中选公司需另行派遣技术人员赴现场处理，以尽快排除故障，恢复配电设备正常运行。如发生重大故障，则立即启动应急预案组织人员进行抢修。抢修结束后做好书面记录并查明和分析事故原因，提出相应改进措施。

7.配合采购人建立配电设备档案卡，实行一配电房一档管理，符合相关职能监管部门的检查要求。

8.采购人如有重大停送电特殊需求时，中选公司有义务和责任提前派人配合协助。

9.如通过维保和自检发现配电设备仅依据合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、修理（包括更换零部件），中选公司应书面告知采购人。另外确保有充足的备品备件，更换的零配件均是崭新的、未使用过的合格产品，均为采购人配电设备专用的产品。

10.维保人员必须严格遵守医院和物业管理的各项管理制度和规定。维保工作中，渉及影响医院工作生活的作业，应先与采购人或物业公司有关人员协商，采取合理措施，避免作业对采购人造成影响。严禁在驻场医院内嬉闹和大声喧哗，除工作巡检或维修所需以外，不得在医院内到处游窜。未经物业公司和采购人同意，不得私自挪用采购人设施设备。

11.中选公司在采购人现场服务或作业过程中必须切实做到安全生产，保证其所有人员严格遵守国家法律、法规和医院的规章制度。在作业过程中严格做好安全防护措施，如发生安全事故及意外或造成任何第三方的损失，中选公司应承担全部责任。

四、采购项目技术要求：

（一）维护范围：专变用户与供电部门的产权分界点到配电房低压出线开关之间连接的电气设备，包括变压器及台架设备、高低压配电柜、高压电缆及附件。主要设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器系统 | 专变（630kVA油变） | 台 | 2 |
| 2 | 接地网 | 专变及电房接地电阻 | 组 | 2 |
| 3 | 10kV送配电装置系统调试-负荷开关 | 高压负荷开关柜 | 面 | 4 |
| 4 | 0.4kV送配电装置系统 | #1专变低压进线柜1台及#2专变低压进线柜 | 面 | 2 |
| 5 | 0.4kV电容器试验 | #1专变低压电容补偿柜1台及#2专变低压电容补偿柜1台 | 组 | 2 |
| 6 | 高压电缆试验 | 高压出线电缆（至变压器） | 次/根/点 | 2 |
| 7 | 10KV避雷器 | 高压柜内避雷器 | 组 | 2 |

备注：包含不限于以上设备，具体以现场设备为准。

（二）维护内容（每月提供一次维护记录）：

1.变压器日常巡视维护；

2.高低压日常巡视维护；

3.高低压设备红外测温、气压、油位等日常检查；

4.低压电容设备检测；

5.电房防小动物、防水、消防、温控、排风、应急照明等日常巡视维护；

6.用电负荷功率因数合理性检查；

7.电房清洁服务；

8.接地网系统电阻测试；

9.24小时值班抢修服务；

10.发电机日常巡视；

11.提供电房安全工器具预防性试验及试验报告；

12.对线路及设备进行夜间巡视维护；

13.重要法定节日对线路及设备进行巡视维护；

14.重大保供电项目或台风天气对线路及设备进行特巡维护；

15.协助客户向当地供电部门办理停送电手续服务；

16.更换配电设备元器件（免人工费）；

17.提供变压器预防性试验并出具试验报告；

18.提供高低压柜预防性试验并出具试验报告；

19.提供电缆预防性试验并出具试验报告

（三）项目整体要求

1.中选公司每月向采购人相关部门汇报设备总体情况，修复故障情况，清洁情况，零件更换情况，负责维护人员姓名等，做好相关的巡检、维修、保养等工作台账，记录表可作为考核依据。

2.中选公司必须提供故障保障方案和常见故障处理相关技术内容，确保有实力处理配电系统的相关故障。

3.每年至少一次对变压器、高低压柜、高压电缆进行预防性试验并出具试验报告。

- （四）项目考核

- 按季度对中选公司的服务进行综合评价（详见附表），若评价结果得分低于标准分值80分的（标准分值100分），采购人有权扣减中选公司服务费用，每下降1分扣除中选公司服务费100元，直至扣完为止。如因中选公司原因未按规定要求进行维护保养受到相关单位处罚的，扣罚中选公司季度维保服务费，所处罚金由中选公司承担。如因服务需要，采购人通知中选公司后，中选公司未能按时到现场或采购人无法联系上中选公司，造成采购人的一切损失由中选公司承担，并扣罚当次季度维保服务费。

附表

菱湖院区高低压配电设备维护保养服务季度考核表                                                                 2024年     月

| 名称类别 | 考核项目 | 考核标准 | 考核 分数 | 评分细则 | 考核 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理及精神文明建设(10分） | 员工形象及纪律 | 服务技术人员持证上岗；统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨、礼仪服务到位；服务期间不得酒后上岗，不得在现场嬉戏打闹、高声喧哗；不得遗漏工具、钥匙等 | 5 | 每发现一项不符合扣5分 |  |
|  | 计划方案 | 维护保养工作按流程和计划执行，有具体的落实措施 | 5 | 每发现一处不完整规范扣5分 |  |
| 服务内容（50分） | 1号配电房 | 是否按规定进行维护 | 25 | 每发现一处未按规范进行维护的扣5分，直至扣完为止；因维护不当导致停电扣25分 |  |
|  | 2号配电房 | 是否按规定进行维护 | 25 | 每发现一处未按规范进行维护的扣5分，直至扣完为止；因维护不当导致停电扣25分 |  |
| 台账管理（20分） | 建立完整的配电设施服务运行记录台帐 | 服务运行记录 | 20 | 记录齐全，并按时上交主管部门，未按时或记录不规范扣10分 |  |
| 应急响应（20分） | 服务响应效率 | 1小时内到场处理并解决问题。 | 20 | 响应时间未达到要求的扣20分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注  1.季度考核低于80分（不含80分），每下降1分扣除服务公司服务费100元。

- 2.如因服务公司未按规定要求进行维护，导致相关单位处罚的，扣罚服务公司季度维保服务费，所处罚金由服务公司承担。

- 3.如因服务需要，院方通知服务公司后，服务公司未能按时到现场或院方无法联系上服务公司，造成院方的一切损失由服务公司承担，并扣罚当次季度维保服务费。

经办人：                                  科室负责人：

- 日  期：                                  日      期：

五、采购项目商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起3年。

2.服务地点：惠州市第二人民医院菱湖院区（惠州市惠城区下角菱湖二路17号）

3．项目付款要求

（1）付款方式：服务费用按季度结算，分12期进行支付，采购人于下季度第15个工作日前办理支付上一期的服务费。

（2）支付方式：采用银行转账支付。每次支付结算，中选公司需提供有效、完整的发票及凭证。

六、响应文件的组成

1.报价表（统一格式）；

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）；

3.营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）；

4.资格性自查表；

5.“★”号条款响应证明文件；

6.承诺函；

7.响应人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料。

以上响应文件均用A4纸印制并加封面装订成册（在封面右上角加盖正本或副本章，每页均需盖有响应人公章，并加盖骑缝章。复印件统一使用A4纸复印，封面须注明采购项目名称、采购项目编号、响应人名称、提交日期并加盖法人公章及法定代表人签名或盖章），共一式两份（正本一份，副本一份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；响应文件务必密封及加盖公章。

七、询价文件获取时间和地点

潜在响应人可直接从本公告的附件中下载询价文件。

如对文件有异议，请于采购公告发布之日起3个工作日内以书面形式（需有法定代表人签字，提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及授权委托人身份证复印件、被授权人社保证明材料及质疑内容佐证材料并加盖公章）向惠州市第二人民医院招标采购办公室提出合理质疑，逾期不予受理。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在响应人认同需求文件的全部内容，招标采购办公室有权不再受理响应人对采购公告或需求文件的质疑。

八、响应文件递交截止时间、地点及份数

截止时间：2023年12月27日15:30（北京时间）

递交地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室

响应文件份数:两份（一正一副）；

响应文件递交截止时间后送达的，将被拒收；在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的,将被拒收。

九、开封时间及地点

开封时间：2023年12月27日15:30（北京时间）

开封地点：惠州市下角菱湖二路17号惠州市第二人民医院招标采购办会议室。

第二部分   成交原则和标准

一、以响应人报价文件（加盖公章）为准，报价超出预算金额范围的报价视为无效报价；

二、响应人必须提供“★”号条款相关证明文件，无提供或不满足均视为无效响应，失去该项目响应资格；

三、响应文件应响应询价文件的所有要求；

四、响应人的服务参数及提供的售后服务能够满足采购人的要求；给予采购人最优惠的报价和服务；

五、以符合采购内容和标准，且总报价最低为原则确定成交响应人；若出现多家最低报价相同时，则现场通过抽签确定成交响应人；

六、抽签办法：响应人按照响应人递交报价文件顺序，现场从分别标有1-5数字的纸条中分别随机抽取1个，纸条数字最大者即为成交响应人。

- 报价文件格式

- 采购项目报价表

项目名称：

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总价 | （大写）：人民币 元（小写：￥ 元） |
| 服务期 |  |

注：1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括本项目所发生的人工费、材料费、管理费、利润、规费、维护费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月    日

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在惠州市第二人民医院采购活动中相关采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：            联系方式：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

第五部分  资格性自查表

| 序号 | 询价文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人或其他组织 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应供应商应具备响应项目的经营范围和能力 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应截止期前响应人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）响应人提供响应截止前3天“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图,由采购人于响应截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。 2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。第（）页 |
|  | 具有承装类五级或以上、承修类五级或以上和承试类五级或以上级别的《承装（修、试）电力设施许可证》 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

第六部分  承诺函

承诺函

惠州市第二人民医院：

我公司承诺此次参加惠州市第二人民医院XX采购项目，若有幸成为成交供应商，本公司承诺完全响应询价文件内容及要求，严格按照询价文件要求和相关行业政策法规执行。

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

日期：2023年  月  日

## 诚信响应承诺书(单页)

致：惠州市第二人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日