- 采购项目清单一览表

| 序号 | 项目内容 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 材料和施工描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | DN80 | 36 | 米 | 新增敷设主材 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN65 | 30 | 米 | 新增敷设主材 |
| 3 | 弯头 | DN80 | 10 | 个 | 新增敷设主材 |
| 4 | 卡箍 | DN80 | 20 | 个 | 新增敷设主材 |
| 5 | 弯头 | DN65 | 6 | 个 | 新增敷设主材 |
| 6 | 卡箍 | DN65 | 10 | 个 | 新增敷设主材 |
| 7 | 消防箱 | 650*450*240 | 2 | 套 | 含栓头，水带，枪扣 |
| 8 | 大红油漆 | 电视塔牌 | 1 | 桶 | 新增敷设主材含调和漆 |
| 9 | 安装人工 |  | 1 | 项 | 安装调试 |
| 10 | 其它耗材 |  | 1 | 项 | 小配件、角铁、螺丝等 |

- 技术要求

- 1.设备要求现货提供，3天内完成全部项目，消火栓系统能达到正常稳定水压（0.4Mpa）；

- 2.消火栓箱内配置齐全，各项配件完好，消火栓口静压符合消防设计或规范要求；

- 3.各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

- 4.消火栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

- 5.阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

- 6.消火栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。