惠州市第二人民医院直饮水机租赁服务

项目需求书

为满足我院广大职工及就诊人员饮水需求，保障饮用水安全，我院拟租赁11台立式直饮水机，现提出以下需求：

一、项目费用

1.本项目租赁服务期限三年，总预算金额为97416元。项目的费用包括设备、设备安装维护，滤芯更换、水质检测、税费等一切不可预见费用。

2.服务费用按季度结算，分12期进行支付，支付方式采用银行转账支付。每次支付结算，中选供应商需提供有效、完整的发票及凭证，采购人凭发票于20个工作日向中选供应商支付季度服务费用。

3.满三年后，直饮水机设备产权归采购方所有。

- 项目工期及服务期

1.合同签订后3个工作日内中选供应商完成设备到货、安装调试等工作。

2.租赁服务期限三年，起始日期以安装完毕通过验收之日为准。

三、 租赁设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80人用净饮温热一体式饮水机 | 3 | 台 |
| 2 | 40人用净饮冰温热一体式饮水机 | 8 | 台 |

四、租赁设备安装位置（菱湖院区）

| 序号 | 位置 | 数量（台） | 预估饮水人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼2楼 | 1 | 80人以上 |  |
| 2 | 1号楼3楼 | 1 | 80人以上 |  |
| 3 | 2号楼1楼 | 1 | 40人以上 |  |
| 4 | 2号楼2楼 | 1 | 40人以上 |  |
| 5 | 2号楼3楼 | 1 | 40人以上 |  |
| 6 | 3号楼2楼 | 1 | 40人以上 |  |
| 7 | 3号楼3楼 | 1 | 40人以上 |  |
| 8 | 7号楼1楼 | 1 | 80人以上 |  |
| 9 | 8号楼2楼 | 1 | 40人以上 |  |
| 10 | 8号楼4楼 | 1 | 40人以上 |  |
| 11 | 康复科 | 1 | 40人以上 |  |
| 12 | 合计 | 11 |  |  |

五、租赁设备技术参数要求

- （一）净饮温热一体立式饮水机参数要求

| 序号 | 名称 | 规格、参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80人用净饮温热一体立式饮水机 | 1.外观、款式 立式，不锈钢外壳制造。 温热两用。 - 2.参数要求： - （1）电源：AC220V，50Hz； （2）加热功率：≤2000W； （3）节能：定时节电功能。 （4）缸体材质：所有缸体采用食品级304不锈钢材质，有独立的温缸和热缸，温缸自带杀菌装置。 （5）出水温度要求： 热水温度≥95℃（热水温度≤90℃不出水，确保热水全部煮沸）；直饮水，直接饮用，达到国家直饮标准。 （6）单台可供80人以上使用，取水量按300ml/人计算。 （7）饮水设备容量：热水水箱容量≥21L，温水水箱容量≥8L，出水量：开水≥15 L/h，直饮水≥15 L/h。 （8） 设备尺寸（宽深高）：不大于440mm×480mm×1400mm。 |
| 2 | 内置过滤系统 | 过滤系统要求： 出水水质：达到《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置 》（2001）的要求、T/BJWA001-2021《健康直饮水水质标准》 1.过滤系统： （1）过滤要求：反渗透技术 （2）过滤精度：滤芯过滤孔径≤0.0001微米，具备冲洗排污功能。 （3）产水流量：净水主机净水流量≥15L/h。 （4）提供所投型号设备市级或以上政府卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 （5）过滤原理：纯物理过滤设备，过滤系统滤芯具备冲洗排污功能。 （6）外形尺寸：能够内置于饮水设备内。 （7）过滤级数及工艺：五级过滤【5μPP+活性碳+1μPP+反渗透膜（过滤孔径≤0.0001微米)+椰壳后置活性炭】。 （8）滤芯需具备品牌及型号。 |
| 3 | 安全性 | 1.热水需带有锁定键保护装置，避免误碰烫伤。 2.饮水机有自动侦测漏水装置，检测到机器漏水立即断电、断水（避免造成安全隐患或财物损失）。 3.显示：LED数字显示温度、故障代码、滤芯更换提示等功能。 4.饮水机需有再沸腾功能：能随时喝到100℃开水。 5.有过载漏电保护装置多重保护装置。 6.故障异常码：机器故障显示异常码，便于维修直接解决问题。 7.有夜间设定节能功能。 8.杀菌功能：采用程控杀菌模式，确保每一滴水都安全健康。 9. 饮水机采用步进式进水方式，开放式无压力设计，不会因水源压力或加热时产生高压，导致热缸易破裂或爆炸之危险。 10.饮水机具有滤芯更换提醒功能。 11.饮水机具有超温提醒功能。 |

（二）净饮冰温热一体立式饮水机参数要求

| 序号 | 名称 | 规格、参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40人用净饮冰温热一体立式饮水机 | 1.外观、款式 立式，不锈钢外壳制造。 冰温热三用。 2.技术参数要求： （1）电源：AC220V，50Hz； （2）加热功率：≤ 1000W； （3）节能：定时节电功能。 （4）缸体材质：所有缸体采用食品级304不锈钢材质，有独立的冰缸、温缸和热缸。 （5）出水温度要求： 热水温度≥95℃（热水温度≤90℃不出水，确保热水全部煮沸），冰水温度≥5℃；（采用压缩机制冰方式）直饮水，直接饮用，达到国家直饮标准。 （6）单台可供40人以上使用，取水量按300ml/人计算。 （7）饮水设备容量：热水水箱容量≥10L，冰水水箱容量≥3.3L，出水量：开水≥10 L/h，冰水≥7L/h。 （8） 设备尺寸（宽深高）：不大于350mm×550mm×1400mm。 |
| 2 | 内置过滤系统 | 过滤系统要求： 出水水质：达到《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置 》（2001）的要求、T/BJWA001-2021《健康直饮水水质标准》 1.过滤系统： （1）过滤要求：反渗透技术 （2）过滤精度：滤芯过滤孔径≤0.0001微米，具备冲洗排污功能。 （3）产水流量：净水主机净水流量≥15L/h。 （4）提供所投型号设备市级或以上政府卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 （5）过滤原理：纯物理过滤设备，过滤系统滤芯具备冲洗排污功能。 （6）外形尺寸：能够内置于饮水设备内。 （7）过滤级数及工艺：五级过滤【5μPP+活性碳+活性碳+反渗透膜（过滤孔径≤0.0001微米)+椰壳后置活性炭】。 （8）滤芯需具备品牌及型号。 |
| 3 | 安全性 | 1.热水需带有锁定键保护装置，避免误碰烫伤。 2.饮水机有自动侦测漏水装置，检测到机器漏水立即断电、断水（避免造成安全隐患或财物损失）。 3.显示：LED数字显示各种温度、故障代码、滤芯更换提示等功能。 4.饮水机需有再沸腾功能：能随时喝到100℃开水。 5.有过载漏电保护装置多重保护装置。 6.故障异常码：机器故障显示异常码，便于维修直接解决问题。 7.有夜间设定节能功能。 8.杀菌方式：冰水、温水煮沸后冷却处理。 9. 饮水机采用步进式进水方式，开放式无压力设计，不会因水源压力或加热时产生高压，导致热缸易破裂或爆炸之危险。 10.饮水机具有滤芯更换提醒功能。 11.饮水机具有超温提醒功能。 |

六、服务要求

1.根据法律法规和有关安全技术规范以及饮水机产品安装使用维护说明书的要求，制定完善的维保计划、方案和饮水机管理制度。至少每2个月进行一次饮水机的检查维护及更换滤芯。

| 名称 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | PP纤维5μ | 颗粒活性炭 | 压缩活性炭 | RO膜 | 椰壳活性炭 |
| 更换周期 | 2个月 | 4个月 | 4个月 | 12个月 | 12个月 |
| 1年更换滤芯数量 | 6支 | 3支 | 3支 | 1支 | 1支 |

2.质量保证：所选饮水机应保证符合国家颁布的产品技术标准，按照“产品说明书”规定的要求运输、保管、安装和使用。

3.售后服务：

（1）对提供的设备及附属设施的安装调试、运行检查、维护养护、设备配置、设备维修（人为破坏除外）、设备更换、设备规范性和完整性检查等，由此产生的所有费用，由中选供应商负责。

（2）半年免费提供一份水质检测报告（检测项目为浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、总大肠菌群、粪大肠菌群）。售后服务人员及技术人员需持有健康证书，且具备饮水设备维护的专业知识、熟悉饮水设备的设备工作原理和保养要求。

4.饮水机故障应第一时间处理，保证采购方的饮用水及时供应；饮水机耗材定期上门更换；定期上门清洁保养机身、耗材清洁、水路、线路检测、清洗内缸、管路、机箱；饮水机拆卸、搬迁、安装；其它应用技术说明与指导服务。

4.1在接到用户电话故障后应4个工作小时内到现场处理；紧急情况应2小时到现场处理。

4.2在维护保养期间内，应按规定周期定期保养，每次更换滤芯保养工作完成后，应双方签名确认。维保期间落实现场安全防护措施，保证施工安全，工作结束应做到工完场清。

4.3售后人员手机要保持通讯畅通。

4.4每台饮水机，实行一机一服务卡管理，张贴饮水机右侧，滤芯更换情况一目了然。

4.5中选供应商必须具有良好的资信和售后服务，服从采购方的管理。

4.6需提供详细的安装进度计划及保证措施，包括工期、进度计划及安全保障措施、保证采购方正常办公环境。

4.7施工前采购方有权对饮水机进行进场质量检查，检查不合格不得进行进场施工。

4.8安装完毕后，必须通过采购人验收，验收不合格不得投入使用。

七、违约责任

1.中选供应商提供的产品不符合本需求规定的，采购方有权拒收，并且中选供应商须向采购方支付项目总价5%的违约金。

2.中选供应商未能按规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按总价3‰的数额向采购方支付违约金；逾期15天的，采购方有权终止服务，由此造成的采购方经济损失由中选供应商承担。

3.因中选供应商机器设备导致的水质问题所产生的腹泻等食源性疾病由中选方承担赔偿责任。